CM-UACOM-FI-046-17 TMATERAL ELECTRICO RANSPPORTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A: REQUERIMIENTO

| REQUERIMIENTO SOLICITADO (Llenado por la entidad convocante) |  |  |  |  |  |  | PROPUESTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (Para ser llenado por el proponente) |  |  |  |  |
| ÍTEM | REQUERIMIENTO |  | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Referencial (1) |  | RREQUERIMIENTO OFERTADO (Especificar si corresponde MARCA, MODELO y PAÍS DE ORIGEN) |  | CANTIDAD | Precio Ofertado |  |
|  |  |  |  |  | Unitario | Total |  |  |  | Unitario | Total |
|  |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| 1 | REFLECTORES DE 250 W. A 400 V. |  | UND | 7 | 1.227,97 | 8.595,79 |  |  |  |  |  |
| 2 | CABLE DE ALUMINIO DUPLEX N°8 |  | ML | 400 | 7,50 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | CABLE DE COBRE FLEXIBLE N° 10 |  | ML | 300 | 8,27 | 2.481,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | UND | 2 | 314,00 | 628,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | INTERRUPTOR AUTOMATICO |  | PZA | 4 | 183,00 | 732,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | CONTACTOR BOBINA |  | PZA | 4 | 590,38 | 2.361,52 |  |  |  |  |  |
| 7 | MEDIDOR TRIFASICO |  | UND | 1 | 1.927,97 | 1.927,97 |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  | 19.726,28 | PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  | DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 28/100 BOLIVIANOS |  |  |  |  | PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |

B: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

(En las Características Técnicas Requeridas incluir todos los accesorios, manuales, garantías, cables, etc., u otros que requiera cada bien a adquirir).

| ÍTEM | REQUERIMIENTO | CARACTERISTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS | CARACTERISTICAS TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Llenado por la entidad convocante) | (Para ser llenado por el proponente) |
| 1 | REFLECTORES DE 250 W. A 400 V. | 1. REFLECTORES DE 250 W. A 400 V. |  |
|  |  | * Indicar Marca: |  |
|  |  | * indicar Procedencia: |  |
|  |  | 1.2 Características Técnicas: |  |
|  |  | * Tipo de Lámpara: Vapor de Sodio de Alta Tensión. |  |
|  |  | * Potencia de la Lámpara: 250W. |  |
|  |  | * Casquillo: E-40 |  |
|  |  | * Tensión Mínima de Operación: 198 V. |  |
|  |  | * Vida Promedio de la Lámpara: >= 32.000 horas. |  |
|  |  | * Temperatura de Color >= 2.000 °K |  |
|  |  | * Tipo de Material de la Ampolla deberá ser de Vidrio duro |  |
|  |  | 1,3 Componentes Internos del Reflector: |  |
|  |  | a) Balasto: |  |
|  |  | * Tensión Nominal V : 230. |  |
|  |  | * Potencia Nominal de 250 V. |  |
|  |  | * Temperatura máxima de devanado de >=130°C. |  |
|  |  | b) Ignitor: |  |
|  |  | * Tensión Nominal de alimentación 208/240 V. |  |
|  |  | * Tensión de arranque : <= 198 V. |  |
|  |  | * Tensión de desconexión: >= 170 V. |  |
|  |  | * Rango de potencia para lámparas de Haluro Metálico: 35W - 400W |  |
|  |  | * Frecuencia Nominal de: 50 Hz. |  |
|  |  | c) Fotocontrol: |  |
|  |  | * Material: Polipropileno-UV-Estabilizador, contra rayo ultravioleta |  |
|  |  | * Tipo: Electromagnético. |  |
|  |  | * Potencia de Caga: 1000 W -1800 V. |  |
|  |  | * Nivel de Iluminación para Conexión: <= 10 Lux. |  |
|  |  | d) Condensador: |  |
|  |  | * Capacidad Eléctrica: 32 Microfaradios. |  |
|  |  | * Tensión de Vacío: 250 V. |  |
|  |  | 2. GARANTIAS: |  |
|  |  | * El proveedor debe garantizar el producto adquirido. Mínimo de un 1 año. |  |
|  |  | * El tiempo de garantía será computable a partir de la firma de conformidad de recepción del bien. |  |
|  |  | 3, DATOS ADICIONALES: |  |
|  |  | * Cada una de las Luminarias deberá contar con los Stickers de seguridad, el mismo que se deberá coordinar con la Unidad Solicitante para su entrega, el colocado de los Stickers se lo realizará en los componentes eléctricos al interior de la luminaria siendo los componentes los siguientes: Balastos, Ignitor, Carcaza de Luminaria. |  |
|  |  | * El costo de la instalación deberá ser llevada por el proveedor. |  |
| 2 | CABLE DE ALUMINIO DUPLEX N°8 | 1. CABLE DE ALUMINIO DUPLEX N° 8 |  |
|  |  | * Indicar Marca: Plasmar |  |
|  |  | * Indicar Procedencia: Nacional |  |
|  |  | 1.1 Características Técnicas: |  |
|  |  | * Constituido: por un conductor aislado de Aluminio con Cloruro de Polivinilo (PVC) negro |  |
|  |  | * Conductor desnudo de Aluminio con alma de acero |  |
|  |  | * Aplicación: Extensión de Redes aéreas |  |
|  |  | * Temperatura de Operación: 75°C. |  |
|  |  | 2. DATOS ADICIONALES: |  |
|  |  | * Cada Rollo debe contener mínimo las siguientes indicaciones: N° AWG, tipo de conductor, longitud del alambre. |  |
| 3 | CABLE DE COBRE FLEXIBLE N°10 | 1 CABLE DE COBRE FLEXIBLE N° 10 |  |
|  |  | * Indicar Marca: Tigre Plasmar |  |
|  |  | * Indicar Procedencia: Nacional |  |
|  |  | 1,1 Características Técnicas: |  |
|  |  | · Material de conductor: cobre Eléctrico, 98% de pureza. |  |
|  |  | · Numero de Hebras: N° 1 |  |
|  |  | · Espesor del aislante: 0,8 mm. |  |
|  |  | · Capacidad de conducción de corriente de 20 Amperios. |  |
|  |  | · Aislamiento: W>= 600 V. |  |
|  |  | 2. DATOS ADICIONALES: |  |
|  |  | * cada rollo debe contener por lómenos: N° AWG, Tipo de conductor, longitud del alambre. |  |
| 4 | TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA. | 1. TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  |
|  |  | * Indicar Marca: |  |
|  |  | * Indicar Procedencia: * Dimensión: h=0,30 l=0,40 a=0,20 |  |
|  |  | 1.1 Características Técnicas: |  |
|  |  | * Deberá Contener dentro de la caja: La riel para la instalación de los accesorios de protección. * Llevarán sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en color gris. * Deberán contar con puerta con bisagra piano, con falleba y cerradura simple sin llave, bases para llaves termomagnéticas tipo riel y una conexión a tierra reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce. *En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. *En su parte inferior, cada sector del conjunto tendrá un alojamiento con tapa desmontable en forma independiente a las puertas de acceso de los tableros, donde irán alojados los selladores y para entrada y salida de los conductores eléctricos. DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS Y GUARDAMOTORES: TENSION NOMINAL: hasta 440 Volt; FRECUENCIA: 50 Hz; VIDA MEDIA: 20.000 maniobras mecánicas y eléctricas con corriente nominal FIJACION: Por base tipo riel; CAPACIDAD DE RUPTURA: 5 KA p/ las monofásicas, 6 KA para los trifásicos hasta 38 A; 10 KA para los disyuntores trifásicos de 50 A en adelante; TIPO DE INSTALACION: Horizontal. CAJAS DE PASO Y DERIVACIONES. *Serán metálicas de una sola pieza, esmaltadas exterior e interiormente. Serán del tipo rectangular para el caso de llaves de luz, tomacorrientes y tomas para teléfono, y de forma hexagonal para cajas de conexión, derivaciones y lugares para colocación de luminarias. Las cajas para puntos de luz y tomas a media altura se colocarán en posición vertical a 10 cm del marco de la abertura y con su cara inferior a 120 cm del nivel del piso. Para el caso de tomacorrientes bajos, la posición será definida por la Fiscalización y se ubicarán a 45 cm. del nivel del suelo. ELECTRODUCTOS Y CAÑERIAS DE HIERRO GALVANIZADO Los electroductos a ser utilizados, a excepción de las de la playa que se consideran aparte, serán de PVC rígido, de 1ª calidad y fabricación nacional, con un diámetro mínimo de 3/4"; en ningún caso se utilizarán electro ductos de tipo corrugado y de sección inferior a la especificada. Las alimentaciones principales serán subterráneas, e irán dentro de cañerías de hierro galvanizado desde la llave limitadora hasta el Tablero General (TG). CONDUCTORES. *Serán utilizados conductores multifilares flexibles de cobre electrolítico de conductibilidad del 98 %, con aislación de termoplástico para 1.000 Volt y temperatura de servicio de 60º *Centígrados. Los empalmes se harán solamente en las cajas y en el menor número posible. |  |
| 5 | INTERRUPTOR AUTOMATICO. | 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 2 POLOS DE 10 K A 16 AMP. |  |
|  |  | * Indicar Marca: |  |
|  |  | * Indicar Procedencia: |  |
|  |  | 1.1 Características Técnicas: |  |
|  |  | · Tensión Nominal: 240 - 400 v |  |
|  |  | · Corriente Nominal: 63 A. |  |
|  |  | * Tipo : Bipolar |  |
|  |  | * Capacidad de Ruptura: KA a 208/120v. |  |
|  |  | * Numero de Operaciones que soporta: 20000 |  |
|  |  | * Tipo de fijación a la caja |  |
|  |  | 2. GARANTIAS: |  |
|  |  | El proveedor debe garantizar el producto adquirido. Mínimo de un 1 año. |  |
| 6 | CONTACTOR BOBINA | 1 CONTACTOR BOBINA 100-250 VAC-DC 400V 18 5KW. |  |
|  |  | * Indicar Marca: |  |
|  |  | * Indicar Procedencia: |  |
|  |  | 1.1 Características Técnicas: |  |
|  |  | · Corriente Nominal: 32 A. |  |
|  |  | · Frecuencia Nominal: 50HZ. |  |
|  |  | · Tipo: Trifásico |  |
| 7 | MEDIDOR TRIFASICO | MEDIDOR TRIFASICO: |  |
|  |  | * Indicar Marca: |  |
|  |  | * Indicar Procedencia: |  |
|  |  | 1.1 Características Técnicas: |  |
|  |  | * Base: debe ser hecha en una sola pieza de material termoplástico o de otro material no inflamable, resistente al arco eléctrico, deformación flexión, desgaste y golpes |  |
|  |  | * La cubierta debe asegurarse firmemente en el interior del medidor |  |
|  |  | · debe tener al frente una ventana para la pantalla del medidor. |  |
|  |  | · Cobertor: debe ser de Policarbonato, moldeado en una pieza, |  |
|  |  | * La pantalla digital (display): Debe ser de cristal líquido, con al menos 6 dígitos para los datos registrados de energía y demanda. |  |
|  |  | 1.1.2 La placa de Identificación debe contener la siguiente información: |  |
|  |  | 1) Nombre del fabricante. |  |
|  |  | 2) Número de serie del fabricante. |  |
|  |  | 3) Tipo de medidor |  |
|  |  | 4) clase de corriente: CL200. |  |
|  |  | 5) Voltaje |  |
|  |  | 6) tipo de servicio: EDD(Trifásico Estrella o delta con demanda) |  |
|  |  | 7) Numero de hilo: 4H. |  |
|  |  | 8) Frecuencia: 60HZ. |  |
|  |  | 9) Corriente de prueba: 30TA. |  |
|  |  | 10) año de fabricación del Medidor. |  |
|  |  | 11) Código de barras en los que se indiquen las siglas ICE y el Numero asignado de cada medidor |  |

C: CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

| CONDICIÓN | CONDICIÓN REQUERIDA (Llenado por la entidad convocante en días calendario) | CONDICIÓN OFERTADA (Para ser llenado por el proponente) |
| --- | --- | --- |
| PLAZO DE ENTREGA | 15 días calendario. |  |

D: CONDICIONES GENERALES

| LUGAR DE ENTREGA | Unidad de Almacenes del G.A.M.E.A. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | Por el total solicitado. |  |  |
| FORMA DE PAGO | Posterior a la entrega de los Bienes. |  |  |

E: INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE

1.- El Precio Referencial es un monto máximo presupuestado para el bien por lo tanto el Precio Ofertado deberá ser proporcional a las características del bien ofertado. 2.- La garantía de uso mínimamente debe contemplar la: reparación de los bienes o el cambio por otros en buen estado. 3.- De la muestra requerida (si corresponde) El proponente posterior a la adjudicación podrá recoger de la unidad solicitante la muestra presentada, en un plazo no mayor a 45 días calendario caso contrario la entidad no se responsabiliza por las muestras no recogidas.